-Total Solution for Lightning & Surge Protection System

ADSL 낙뢰보호기

서울특별시 종로구 서린동 149번지 갑을빌딩 12층 | TEL. 011-9867-4711

Copyright?2002 ALEC HI-TECH Co., Ltd. All right reserved

Contact to alecht@surgetech.co.kr for more information

3. ADSL용 낙뢰보호기

3.1 PC 내장형

|  |  | ■ 품명 (Name) | ADSL용 낙뢰보호기 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ■ 모델 (Model) | HCT-SP-01 |
|  |  | ■ 용도 (Application) | ADSL Line 전용 |
|  |  | ■ 설치 (Installation) | PC 내장형 (PCI slot 장착) |
| ■ 특징 (Description) |  | ■ 성능 (Specification) |  |
| 1. 데이터회선 전용 보호소자 탑재 2. 접지방식 : 정전용량에 의한 써지 분산방식 채용 (비접지 방식 지원) 3. 적용 Transient Source : Lightning, Surge, Impulse, Oscillatory, Ring- wave 4. 사용/비사용 감시제어, 유무효 신호 분리 DSLAM 및 모뎀 Error 축적 방지 Process 탑재 5. 자동복구기능 : 0.05 ㎲ 이내 (Non stop mode) |  | ▪ 보호회선 | 2 wire |
|  |  | ▪ 동작모드 (Operation mode) | 3 mode (L1-L2, L1-G, L2-G) |
|  |  | ▪ 동작개시 전압 (Break down voltage) | 15 V |
|  |  | ▪ 제한전압 (Clamping voltage) | 50 V ± 10 % (1.2/50㎲ 6 kV, 8/20㎲ 10 kA Impulse) |
|  |  | ▪ 응답속도 (Response time) | 1 ㎱ 이내 |
|  |  | ▪ 써지내량 (Surge energy capability) | 1.8 MW / 20 ㎲ |

| ■ 일반사양 |  |  | ■ 설치도 (Connection Diagram) |
| --- | --- | --- | --- |
| ▪ 사용온도 (Environment) | -40 ∼ 80 ℃ |  |  |
| ▪ 외형치수 (Dimension) | 120H×18W×132D (mm) |  |  |
| ▪ 컨넥터 (Connector) | RJ11 |  |  |
| ▪ 입출력 (I /O port) | Input-Line Output-Modem |  |  |

3.2 PC 외장형

|  |  | ■ 품명 (Name) | ADSL용 낙뢰보호기 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ■ 모델 (Model) | HCT-SP-02 |
|  |  | ■ 용도 (Application) | ADSL Line 전용 |
|  |  | ■ 설치 (Installation) | PC 외장형 |
| ■ 특징 (Description) |  | ■ 성능 (Specification) |  |
| 1. 데이터회선 전용 보호소자 탑재 2. 접지방식 : 정전용량에 의한 써지 분산방식 채용 (비접지 방식 지원) 3. 적용 Transient Source : Lightning, Surge, Impulse, Oscillatory, Ring- wave 4. 자동복구기능 : 0.05 ㎲ 이내 (Non stop mode) |  | ▪ 보호회선 | 2 wire |
|  |  | ▪ 동작모드 (Operation mode) | 3 mode (L1-L2, L1-G, L2-G) |
|  |  | ▪ 동작개시 전압 (Break down voltage) | 15 V |
|  |  | ▪ 제한전압 (Clamping voltage) | 50 V ± 10 % (1.2/50㎲ 6 kV, 8/20㎲ 10 kA Impulse) |
|  |  | ▪ 응답속도 (Response time) | 1 ㎱ 이내 |
|  |  | ▪ 써지내량 (Surge energy capability) | 1.8 MW / 20 ㎲ |

| ■ 일반사양 |  |  | ■ 설치도 (Connection Diagram) |
| --- | --- | --- | --- |
| ▪ 사용온도 (Environment) | -40 ∼ 80 ℃ |  |  |
| ▪ 외형치수 (Dimension) | 27H×54W×90D (mm) |  |  |
| ▪ 컨넥터 (Connector) | RJ11 |  |  |
| ▪ 입출력 (I /O port) | Input-Line Output-Modem |  |  |

| 전기통신제품 시험검사 성적서 접수번호(조달전송의60200156 ). 서울 종로구 서린동 149번지 갑을빌딩 12층; 발급번호(123). (주)알렉하이테크; 2002 년 10 월 08 일. 이병우 귀하. 조달업무처리 매뉴얼에 의하여 아래와 같이 성적서를 교부합니다.. 1.품명 및 수량; ADSL 낙뢰보호기 1EA. 2.업 체 명; (주)알렉하이테크. 3.계약번호(계약일자). 4.제조번호; 성적서 내역 참조. 5.기술요구서 번호 또는 시험항목; 제시규격. 6.판 정; 신청인이 제시한 규격에 의한 시험 결과임. 7.성 적; 다음의 성적표와 같음. 8.특 기 사 항; 본 검사는 성능확인시험 입니다.. 주식회사 케이티 조달본부장 | 접수일자; 2002.10.02; 규격서번호; 제시규격. 시험기간; 2002.10.02~2002.10.07; 샘플링방식. 온 도; 23~27 ℃; 롯트 품질; ####### - #######. 습 도; 40~60 %. 기 압. 시험항목; 시 험 성 적. 물 품 규 격 명; 제시규격. 품명 및 수량 (제조번호); [ 계약번호 : ]. 1. ADSL낙뢰보호기; ( 1개).. 검사항목 /결과. 비 고; 1. 지시험 ㅇTIP - G간 +4kV(1.2/50㎲) : 이상없음 ㅇTIP - G간 -4kV(1.2/50㎲) : 이상없음 ㅇRING - G간 +4kV(1.2/50㎲) : 이상없음 ㅇRING - G간 -4kV(1.2/50㎲) : 이상없음 ㅇTIP - RING간 +1.5kV(1.2/50㎲) : 이상없음 ㅇTIP - RING간 -1.5kV(1.2/50㎲) : 이상없음 2. 시험 성적서는 생산업체및 개인이 요구한 항목만 시험한 것으로 품질을 보증한 것은 아니며 납품,상품,선전,소송 및 기타 법적목적으로 사용치 못함. 3. 본품은 시험검사업무지침 제35조에 의거 신청인이 제시한 시험항목에 대한 시험결과임.. 담 당 자; 공인시험부; 백진철.. |
| --- | --- |